## Slide 1
Схемы водоснабжения и водоотведения посёлка Бор
Туруханского района Красноярского края
на период 2014-2028 год
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2014

## Slide 2
Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
Границы эксплуатационной зоны
Эксплуатацию системы водоснабжения в поселке Бор осуществляет Борский филиал "ОАО "Туруханскэнерго".
Фактически на территории п. Бор имеется одна эксплуатационная зона системы водоснабжения, границы которой изображены на рисунке.
Водоснабжение производится от двух поверхностных водозаборов на р. Енисей и трех артезианских скважин, расположенных в разных частях п. Бор вблизи котельных.
Трубопроводы выполнены стальными с диаметрами 25-150 мм. Протяженность водопроводных сетей Борского СП составляет 19,54 км. Износ по водопроводным сетям на 01.05.2014г. – до 100%

## Slide 3
Структура водоснабжения п. Бор

## Slide 4
Границы эксплуатационной зоны
Описание территорий, неохваченных централизованными системами водоснабжения
На данный момент централизованная система водоснабжения существует только в п. Бор и полностью не охватывает всю территорию жилой и промышленной застройки. В остальных населенных пунктах п. Бор система децентрализованная (частные колодцы).
В настоящее время в Борском сельском поселении имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоснабжения: д. Комса, Подкаменная Тунгуска, Сумароково, а часть домов в п. Бор: индивидуальные жилые дома, оборудованные индивидуальными системами водоснабжения (колодцами).
Территории Борского сельского поселения неохваченные централизованным водоснабжением (территории нецентрализованного водоснабжения) представлены на рисунке

## Slide 5
Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Технологические зоны системы водоснабжения п. Бор
Централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды, подготовки воды или без неё, хранения, транспортировки и подачи воды водопотребителям и открытых для общего пользования в установленном порядке (в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении").
На территории п. Бор имеются две централизованные системы водоснабжения

## Slide 6
Основными проблемами п. Бор в сфере водоснабжения можно назвать:
Отсутствие централизованного водоснабжения в районах индивидуальной застройки
Значительная изношенность сетей водоснабжения
Существующие проблемы системы теплоснабжения
Несоответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» качества воды из скважины №2
Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета воды, только 1,1% многоквартирных домов и индивидуальных построек оснащены счетчиками холодной воды
В п. Бор функционирует открытая система горячего водоснабжения. Вода из теплосети отбирается в индивидуальных тепловых пунктах на вводе в здание, смешивается в необходимых пропорциях с холодной водой и подается потребителю на водоразбор.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения
Снабжение абонентов п. Бор холодной питьевой водой надлежащего качества и необходимым напором осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.
Протяженность водопроводных сетей п. Бор составляет 19,54 км, в том числе магистральные водоводы, уличные и внутриквартальные сети:
технологическая зона №1- 7,549 км;
технологическая зона №2 - 6,547 км;
технологическая зона №3- 4,079 км;
технологическая зона №4 - 1,369 км.

## Slide 7
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Наименование, адрес водозабора | Водопотребление | Водопотребление | Водопотребление | Доля от общего потребления
 | м3/сут. | м3/год | м3/сут. макс | 
Водозабор №1 из р. Енисей, п. Бор, восточная часть | 236,03 | 86149,67 | 276,15 | 49,70%
Водозабор №2 из р. Енисей, п. Бор, западная часть | 125,88 | 45946,37 | 147,28 | 26,49%
Скважина №1, п. Бор, Котельная №1 | 50,32 | 18368,14 | 58,87 | 10,59%
Скважина №2, п. Бор, Котельная №2 | 31,46 | 11482,26 | 36,81 | 6,62%
Скважина №3 п. Бор, Котельная №3 | 31,36 | 11447,57 | 36,69 | 6,60%
Сводные данные подачи воды за 2013г. по технологическим зонам
Графическое изображение территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлены
Как видно из Диаграммы 1 основная доля водопотребления приходится на восточную часть п. Бор, где основными источниками служат водозабор №1 из р. Енисей и две скважины

## Slide 8
Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды и другие нужды муниципального образования п. Бор (пожаротушение, полив и др.)
Структурное потребление воды
Группы потребителей | Ед. измерения | Значения | Доля от общего потребления
п. Бор |  |  | 
Население | м3/год | 150015,0 | 85,3 %
Промышленность | м3/год | 6323,8 | 4,7 %
Предприятия соц. культуры и быта | м3/год | 17370,9 | 10 %
Структурный водный баланс на 2013г

## Slide 9
Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
В перспективе развития п. Бор и увеличения потребления воды территориальная структура потребления существенно не изменится. Разбивка территории п. Бор по технологическим зонам изображена на рисунке
Разбивка по технологическим зонам

## Slide 10
Оценка объема инвестиций для реализации проектов действующими предприятиями муниципального образования Ямальский район по системе электроснабжения
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Группы потребителей | Ед. измерения | Значения | Доля от общего потребления
п. Бор |  |  | 
Население | м3/год | 178336,71 | 86,8 %
Промышленность | м3/год | 8218,28 | 4,0 %
Предприятия соц. культуры и быта | м3/год | 18902,05 | 9,2 %
Структурный водный баланс на 2028 г
Структурный водный баланс

## Slide 11
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволит снизить потери в сетях водоснабжения.
Ожидаемая динамика снижения потерь наглядно представлена на диаграмме

## Slide 12
Существующее положение в сфере водоотведения п. Бор
Границы эксплуатационной зоны
На данный момент системы централизованной канализации на территории п. Бор отсутствуют. Канализованием в поселке Бор обеспечено 31,3% стоков, образующихся в результате хозяйственной деятельности.
Водоотведение в п. Бор представляет комплекс мероприятий, основными из которых являются:
* сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным каналам в специальные резервуары - септики;
* вывоз отходов специальным транспортов в места очистки и утилизации
Водоотведение п. Бор представляет собой инженерную систему, включающую в себя:
* сети водоотведения - 4,098 км;
* колодцы по ходу трасс - 134 шт.;
* резервуары-септики - 28 общих и 115 частных
Исходя из определения эксплуатационной зоны водоотведения в системе водоотведения п. Бор можно выделить одну зону - муниципальное предприятие Борский филиал ОАО "Туруханскэнерго". Границы зоны изображены на рисунке

## Slide 13
Оценка объема инвестиций для реализации проектов действующими предприятиями муниципального образования Ямальский район по системе водоснабжения
Исходя из определения технологической зоны в существующей системе канализации можно выделить несколько зон:
* Канализационная система №1 - котельная №1, ул. Кирова, ул. Сосновая
* Канализационная система №2 - котельная №2
* Канализационная система №3 - котельная №3
Технологические зоны представлены на рисунке
  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения
Технологические зоны системы водоотведения

## Slide 14
Безопасность и надежность системы водоотведения является важнейшей характеристикой, так как от данных составляющих зависит благополучие жизни поселка. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.
Безопасность эксплуатации системы водоотведения обуславливается:
* постоянным контролем состояния сетей канализации (отсутствие прорывов);
* своевременным вывозом стоков из септиков
Для повышения надежности и безопасности системы водоотведения необходима её постоянная модернизация, что позволит:
1) повысить качество жизни населения населенного пункта;
2) улучшить экологическое состояние территории поселения;
3) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов
  Оценка безопасности и надежности объектов системы водоотведения и их управляемости
Отсутствие централизованной системы водоотведения с очистными сооружениями
Изношенность сетей канализации, что приводит к аварийности на сетях – образованию утечек
Малая степень охвата территорий существующей сетью трубопроводов канализации
Система водоотведения имеет следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

## Slide 15
Балансы сточных вод в системе водоотведения
  Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Анализ баланса отведения сточных вод показал, что за 2013 год фактический объем сточных вод составил 99739,9 м3.
Информация о балансе принятых стоков по группам потребителей отсутствует
  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при
  осуществлении коммерческих расчетов
В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" законодательством, то есть в случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения
  Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в систему водоотведения
В настоящем разделе представлен анализ показателей нецентрализованной системы водоотведения п. Бор.
Сведения о фактических объемах сточных вод не представлены. Канализование производится путем сбора стоков в септиках (общих и индивидуальных) и периодическим вывозом по мере заполнения.

## Slide 16
Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Перспективные нагрузки в системе водоотведения
Населенный пункт | Проектная численность населения, тыс. чел. | Категория потребителя | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы стоков, м3/сут. |  | 
 |  |  |  | Q сред. | Q max | Q min
п. Бор | 2,606 | Хоз-бытовые стоки | 150 | 390,9 | 469,1 | 312,7
 |  | Неучтенные расходы 5% | 7,5 | 19,5 | 23,4 | 15,6
 |  | Итого |  | 410,4 | 492,5 | 328,3
Расчетные суточные расходы по водоотведению Борского СП на 2028 г
Распределение объемов стоков по технологическим зонам
Как видно из диаграммы 1 основной объем стоков будет образовываться в районе котельной №1, ул. Кирова, ул. Сосновая (технологическая зона №1)

## Slide 17
Прогноз объема сточных вод
Наименование показателей | Ед. измерения | 2013 г. | 2028 г.
Общий объем стоков | м3/год | 99739,9 | 152880,25
От населения | м3/год | 86574,21 | 132700,06
От промышленных предприятий | м3/год | 3989,59 | 6115,21
От предприятия соц. культуры и быта | м3/год | 9176,07 | 14064,98
Пропущено через очистные сооружения | м3/год | 0 | 152880,25
Неучтенные стоки | м3/год | 4986,99 | 0
Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения
Анализ баланса отведения сточных вод и перспективного водного баланса показал, что за рассматриваемый период объем сточных вод в п. Бор увеличится на 53140,35 м3 и составит в 2028 г. 152880,25 м3.
Суточный объем стоков в 2013 г. составил 273,26 м3 , а к 2028 году составит 410,4 м3, в том числе с объектов жилого фонда - 162,08 м3/сут.
Система водоотведения п. Бор характеризуется раздельной системой канализации и делится на несколько технологических зон:
1. Технологическая зона №1 (включая ул. Кирова, ул. Сосновая)
2. Технологическая зона №2
3. Технологическая зона №3
Очистных сооружений в п. Бор нет, стоки собираются в герметичные резервуары-септики, а затем вывозятся специальной техникой

## Slide 18
Оценка объема инвестиций для реализации проектов действующими предприятиями муниципального образования Ямальский район по системе электроснабжения
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения
  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Принципами развития централизованной системы водоотведения п. Бор являются:
* постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам)
* удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства
* постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:
* полное прекращение сброса неочищенных сточных вод
* обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений
обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы
* создание системы управления п. Бор с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы
* повышение энергетической эффективности системы водоотведения.
К целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
* показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
* показатели качества обслуживания абонентов;
* показатели качества очистки сточных вод;
* показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
* соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
* иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## Slide 19
  Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Объемы работ по строительству объектов систем водоотведения определены в соответствии с генеральным планом развития п. Бор и составят за период реализации генплана в части водоотведения 128272,34 тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия | Кол-во | Инвестиции, тыс. руб.
1 | Строительство очистных сооружений производительностью 450 м3/сут. | 1 | 29250,0
2 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 7 м3/час | 3 | 2000,0
3 | Автоматизация системы водоотведения | 1 | 10 000,0
4 | Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб d=150мм, укладываемых на глубину 3 м | 16,0 км | 77434,08
5 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб d=150мм, укладываемых на глубину 3 м | 2,0 км | 9679,26
 | ИТОГО |  | 128272,34

## Slide 20
  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
* Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
* Показатели качества обслуживания абонентов
* Показатели качества очистки сточных вод
* Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
* Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их
эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
* Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
* Строительство канализационных насосных станций, сооружений очистки стоков и сетей водоотведения;
* Своевременная реконструкция сетей водоотведения с целью снижения аварийности и продолжительности перерывов водоотведения;
* Прочистка засоров в сетях водоотведения
  Показатели качества обслуживания клиентов
* Развитие диспетчерской службы обслуживания клиентов по вопросам водоотведения с целью уменьшения времени ожидания ответа оператора
* Увеличение доли исполненных заявок на подключение по итогам года

## Slide 21
  Показатели качества очистки сточных вод
* Постоянный контроль качества воды, сбрасываемой в естественные водотоки с сооружений очистки
* Установление и соблюдение поясов ЗСО на всем протяжении магистральных трубопроводов
* При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии
  Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
* Контроль объемов отпуска и потребления воды
* Замена изношенных и аварийных участков сетей водоотведения;
* Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих инфильтрацию поверхностных и грунтовых вод в систему канализации
  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
* Уменьшение доли расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
* Сокращение удельного энергопотребления на перекачку и очистку сточных вод